Godziesze Wielkie, dnia 29 września 2014 roku

ZP 271.101.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Prosimy o podanie alternatywnych producentów pomp o parametrach Q i H podanych 
w specyfikacji jakie inwestor dopuszcza do zamontowania w przepompowniach ścieków P4 oraz P5.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie podaje alternatywnych urządzeń, natomiast podaje parametry, które winny spełniać alternatywne urządzenia (opisane w pkt. 2.1 Projektu wykonawczego).

Doboru pomp alternatywnych (jako równoważnych do  ujętych w projekcie) może  dokonać wybrany w przetargu wykonawca i uzgodnić z nadzorem  inwestycyjnym (projektowym; inwestorskim)

Pytanie 2:

Prosimy o przesłanie parametrów pracy (wymagana wydajność, ciśnienie) dla stacji napowietrzająco-przedmuchowej oraz przesłanie rysunku poglądowego zaprojektowanego urządzenia MH3.

Prosimy także o informację czy stacja ma być zamontowana w obudowie i czy obudowa ma być dźwiękoszczelna

Odpowiedź 2:

Parametry pracy dla stacji napowietrzająco -przedmuchowej:

- wydajność 5 dm3 /s

- ciśnienie max  10 bar

- ciśnienie robocze 6 bar

Stacja ma być zamontowana w obudowie dźwiękoszczelnej

Przykładowe urządzenie do płukania rurociągów tłocznych  MH 3 – rysunek poglądowy

Pytanie 3:

Prosimy o podanie czy w w/w zadaniu inwestycyjnym będą montowane studzienki kanalizacyjne na odgałęzieniach – D 600 ponieważ w Przedmiarze Robót w OPIS TECHNICZNY DO PRZEDMIARU ROBÓT w punkcie

- Charakterystyka obiektu, a dokładnie w podpunkcie

- na terenie miasta Kalisz:

przewody grawitacyjne sieciowe D200 L=8,0 M

Zagłębienie projektowanej kanalizacji poniżej terenu

- grawitacyjne sieciowe: średnio 2,2 m

- grawitacyjne: podejścia do posesji średnio 1,8 m

- tłoczne 1,5 -1,6 m

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej:

- studzienki kanalizacyjne na kanalizacji sieciowej – węzłowe D1000

- studzienki kanalizacyjne na odgałęzieniach – D 600

Taki zapis się znajduje, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3:

Na odgałęzieniach do posesji należy stosować studzienki kanalizacyjne D600.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie czy uzgodnienia z PWIK w Kaliszu nr TT-420/298/2012 z dnia 15.05.2012 r. podpunkt b) odnośnie sprawdzenia parametrów technicznych przepompowni 
z pompami FLYGT, ponieważ założenia projektowe przewidują dla dopływu ścieków 
z gminy Godziesze i Opatówek (etap II) o łącznej ilości ścieków Qp=56,31 m3/h i wymianę pomp na inny typ w większej mocy, a więc pytanie czy ewentualna wymiana w/w pomp zgodnie z w/w uzgodnieniami przechodzić będzie na wykonawcę.

Odpowiedź 4:

Nie ma potrzeby na etapie obecnego zadania inwestycyjnego wymieniać pompy w istniejącej przepompowni PWiK Kalisz   w ul. Bizantyjskiej.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny