Godziesze Wielkie, dnia 29 września 2014 roku

ZP 271.101.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Prosimy o uściślenie parametrów technicznych pomp

Odpowiedź 1:

Parametry pomp:

a) przepompownia P4:

- moc silnika  1,8 kW

- punkt pracy: Qpp = 11,4 m3 /h; Hpp = 3.0 m

b) przepompownia P5:

- moc silnika  3,7 kW

- punkt pracy: Qpp = 26 m3 /h; Hpp = 14 m

Pytanie 2:

Prosimy o szczegółowe warunki wyposażenia przepompowni

Odpowiedź 2:

Wyposażenie przepompowni:

- przepompownia P4:

●pompy szt 1+1 typ:UFK35/2B2 wykonanie EX

- wydajność Q = 126 -23 m3/h

- wys. podnosz. H = 1-15 m

-  waga 55 kg

- wirnik jednokanałowy o wolnym przelocie 70 mm, króciec tłoczny DN70, obroty 2860 o/min

- silnik: rozruch gwiazda/trójkąt; prąd napięcie 400V, trójfazowy, zabezpieczenie IP68

● orurowanie: stal nierdzewna kwasoodporna

● stacja napowietrzająco – nadmuchowa: typ MH3

● szafa sterująca: typ SPR

● zawory odcinające i zwrotne: typ JAFAR

● czujnik poziomu: sonda hydrostatyczna

● wywietrzniki: stal nierdzewna lub PVC + biofiltry

●poręcz, drabina, właz, kosz na dopływie: stal nierdzewna kwasoodporna

● prowadnica pompy: dwie nrury stalowe nieraz. kwasoodp.1 ½ cala

● zbiornik:polimerobeton Dn 1200; H = 3,57 m

● króćce  przyłączeniowe: wlot scieków DN 200, wylot kan, tł DN80/ przejście na

Dz110, kanały nawiewny i wywiewny DN150,przepust kablowy PCV110

● zestaw serwisowy, w tym sprzęt BHP

b) przepompownia P5:

● pompy szt 1+1 typ:UFK15/4B3 wykonanie EX

- wydajność Q = 98 – 5  m3/h

- wys. podnosz. H = 1- 10 m

-  waga 50 kg

- wirnik jednokanałowy o wolnym przelocie 70 mm, króciec tłoczny DN70, obroty 1426 o/min

- silnik: rozruch gwiazda/trójkąt; prąd napięcie 400V, trójfazowy;  zabezpieczenie IP68

● orurowanie: stal nierdzewna kwasoodporna

● stacja napowietrzająco – nadmuchowa: typ MH3

● szafa sterująca: typ SPR

● zawory odcinające i zwrotne: typ JAFAR

● czujnik poziomu: sonda hydrostatyczna

● wywietrzniki: stal nierdzewna lub PVC + biofiltry

●poręcz, drabina, właz, kosz na dopływie: stal nierdzewna kwasoodporna

● prowadnica pompy: dwie nrury stalowe nieraz. kwasoodp.1 ½ cala

● zbiornik:polimerobeton Dn 1200; H = 3,57 m

● króćce  przyłączeniowe: wlot scieków DN 200, wylot kan, tł DN80/ przejście na

Dz110, kanały nawiewny i wywiewny DN150,przepust kablowy PCV110

● zestaw serwisowy, w tym sprzęt BHP

Pytanie 3:

Prosimy o opisanie kompletnego rozwiązania problemu zagniwania ścieków.

Odpowiedź 3:

Problem zagniwania ścieków został rozwiązany poprzez napowietrzanie ścieków - nadmuch powietrza do kanału tłocznego przez stacje  napowietrzająco – przedmuchowe   zamontowane w obu przepompowniach.

Pytanie 4:

Prosimy określić wymagania techniczne dla szaf sterujących.

Odpowiedź 4:

Szafa sterująca  „sterownica” zapewniająca sterowanie 2 pomp.

- typ sterownicy SPR2-S1 – wymagania:

●  Wyposażenie sterownicy

- Obudowa z tworzywa,  IP66, RAL7035, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, z fundamentem z tworzywa sztucznego o wysokości 1 m z przedziałem kablowym otwieranym na dodatkowy klucz patentowy

- Wyłącznik zasilania 3x400 V ,

- Rozruch bezpośredni dla pomp do 5KW

- Rozruch pośredni dla pomp powyżej 5kW, łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,

- Zabezpieczenie przeciw-przepięciowe klasy C (050)

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy,

- Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Pomiar prądu w jednej fazie (058)

- Gniazdo zasilania rezerwowego oraz przełącznik agregat-sieć (075)

- Mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskimi i protokołem MODBUS,

- Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej

- Awaryjny układ sterowania z wykorzystaniem sygnalizatorów poziomu,

- Przełącznik rodzaju sterowania R – A,

- Ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przycisków na klawiaturze sterownika,

- Gniazdo serwisowe 230V/6A,400V

- Grzałka z termostatem,

- Licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik,

- Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjętym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez gminę … z włączeniem do  otwartego systemu monitoringu

- Armatura zawieszeniowa z obciążnikiem do mocowania sygnalizatorów poziomu (080)

- Sonda hydrostatyczna SH-10 (077)

- Sygnalizator optyczno-akustyczny (068)

- Pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt. (079)

- Zabezpieczenie dla oświetlenia pompowni z wyłącznikiem zmierzchowym

- Zintegrowany przetwornik przepływomierza

- Sygnalizacja włamaniowa

- Czujnik i zabezpieczenie oświetlenia zewnętrznego

-  przystosowanie do zabudowy zewnętrznej.

- ustawienie na postumencie betonowym z przepustami kablowymi do pompowni i do

złącza kablowego.

●  Połączenie  układu sterowania pompowni z otwartym systemem monitoringu pompowni

zgodnego z przyjętym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez

użytkownika kanalizacji w Gminie

● Przekazywanie danych do bazy:

- cyklicznie co określony czas ok. 5min,

- w czasie wystąpienia sytuacji awaryjnej na pompowni,

- na polecenie operatora.

-    Dane rejestrowane:

- Awaria pompy P1,

- Awaria pompy P2,

- Blokada pompy P1,

- Blokada pompy P2,

- Zasilanie pompowni,

- Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap włazów pompowni,

- Poziom alarmowy w pompowni.

- Poziom aktualny ścieków,

- Prąd aktualny pompy P1,

- Prąd aktualny pompy P2,

- Sumaryczny czas pracy pompy P1,

- Sumaryczny czas pracy pompy P2,

- Dobowy czas pracy pompy P1,

- Dobowy czas pracy pompy P2,

- Dobowy przepływ ścieków (dotyczy tych pompowni, które wyposażone są w przepływomierze ) z sumowaniem okresowym,

- Prąd średni pompy P1 (dotyczy pompowni wyposażonych w amperomierze z funkcja odczytu i transmisji danych)

- Prąd średni pompy P2 (dotyczy pompowni wyposażonych w amperomierze z funkcja odczytu i transmisji danych),

-      Dane przekazywane nierejestrowane

-    Dobowa ilość załączeń pompy P1,

- Dobowa ilość załączeń pompy P2,

- Dobowy, maksymalny poziom ścieków,

- Dobowy, minimalny poziom ścieków,

- Nastawiony poziom START 1 ,

- Nastawiony poziom START 2 ,

- Nastawiony poziom STOP ,

W tym jako sygnały dwustanowe:

- Praca pompy P1,

- Praca pompy P2,

- Sterowanie AUTO/REKA pompy P1,

- Sterowanie AUTO/REKA pompy P2,

- Poziom suchobiegu w pompowni.

Dodatkowo w ramach licencji oprogramowania SCADA użytkownik otrzyma 
2 niezależne kanały dostępu do obsługi systemu monitoringu SCADA: konsolę operatora 
i przeglądarkę WWW.

Kanały dostępowe są niezależne, co pozwala w sposób bez-kosztowy wprowadzić niezależną  obsługę obiektów gospodarki kanalizacyjnej i gospodarki wodociągowej lub inny podział 
wg upodobań użytkownika systemu.

●  Sygnalizacja stanów alarmowych

- W przypadku gdy ilość ścieków napływających jest większa od ilości ścieków przepompowywanych przez pierwszą pompę, ich poziom w komorze rośnie aż do uzyskania wysokości sondy max  - włącza ona do pracy równoległej drugą pompę. Przy przekroczeniu sondy max włącza się alarm.

- Obie pompy pracują równolegle do momentu aż poziom ścieków w komorze osiągnie wysokość wyłączenia zadaną na sterowniku. W przypadku awarii sondy analogowej,  poziom sondy sucho biegu spowoduje automatyczne wyłączenie obu pomp i przerwanie procesu wypompowywania i zaświecenie się alarmu.

- Włączanie i wyłączanie pomp oraz aktywność sond pomiarowych sygnalizowana jest zaświeceniem się odpowiedniego sygnalizatora optycznego w szafie sterowniczej.

- W przypadku awarii pompy aktualnie pracującej, włączenie pompy drugiej następuje automatycznie po stwierdzeniu przez sterownik awarii pompy oraz zaświecenie sygnalizatora świetlnego.

- W przypadku awarii jednej z pomp i dużym napływie ścieków lub awarii obu pomp następuje przelanie komory na zewnątrz.

- Wszystkie stany awaryjne przepompowni (awaria pompy, sucho bieg, przekroczenie stanu alarmowego) są sygnalizowane poprzez system powiadamiania o awarii oraz światłem awaryjnym umieszczonym na daszku szafki sterowniczej.

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie wymogów dotyczących instalacji mieszania, natleniania.

Odpowiedź 5:

Instalacja mieszania ścieków i natleniania - wymogi :

- zapewnienie mieszania ścieków w zbiorniku przepompowni dla zapobieganiu powstawaniu kożucha tłuszczowego na zwierciadle ścieków – intensywność strumienia ścieków ca:.0,5 l/s; miejsce wprowadzenia strumienia ścieków: rurka na wyposażeniu przepompowni odpowiednio kierująca strumień ścieków

- zapewnienie natleniania ścieków poprzez wyposażenie przepompowni w stację napowietrzająco – nadmuchową wprowadzająca powietrze do rurociągu tłocznego przepompowni z intensywnością ca. 5l/s

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny