Godziesze Wielkie, dnia 30 września 2014 roku

ZP 271.101.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Proszę o uściślenie parametrów przepływomierza, który ma zostać zabudowany w studni 
DN 2000.

Odpowiedź 1:

Parametry przepływomierza:

Przetwornik FMP300

Obudowa z tworzywa

Wskazania przepływ chwilowe w m3/h; zliczanie objętości w m3

Sygnały wyjściowe: 4 - 20 mA, impuls co 1m3. Łącze RS485

Zasilanie 230 V AC,

Zakres pomiarowy zmienny 0 - 9 ... 180 m3/h

Głowica FMG300:

Przyłącze kołnierzowe, PN16, wykładzina gumowa, temp. max 80 st. C,

Obudowa stalowa St3s lakierowana, IP67, elektroda odniesienia.

Detekcja pustej rury

Przewody pomiarowe: 10m

Zatwierdzenie typu GUM do ścieków DN40-DN300 (znak typu PL T 06 270), atest PZH, deklaracja zgodności CE, DTR.

Szafka sterownicza:

-   zabudowa zewnętrzna w obudowie z tworzywa chemoutwardzalnego, IP66, 
z drzwiami wewnętrznymi, z możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek  patentowy,

-     Fundament z tworzywa ok. 1m 	(083)

-     Uchwyty do zamocowania przetwornika przepływomierza

-     Wyłącznik główny zasilania (0-1)

-     Wyłącznik różnicowo-prądowy dla zabezpieczenia przed porażeniem,

-     Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe C (050)

-     Gniazdo serwisowe 230V/6A

-     Sygnalizator optyczny

-     Sygnalizator akustyczny 	(068)

-     Grzałka z termostatem

-     Zasilacz 12V dla sygnalizacji alarmowej

-     powiadamianie SMS o awarii lub włamaniu do szafki i komory przepływomierza

-     przepusty kablowymi do złącza kablowego i komory przepływomierza.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót poz. nr 30 mowa jest o stacji napowietrzająco-przedmuchowej wg specyfikacji producenta. W załączonych do przetargu dokumentach brak w/w stacji. Proszę 
o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2:

Wyjaśniamy: W obu przepompowniach ma być stacja napowietrzająco – przedmuchowa.

Pytanie 3:

Czy w przypadku uzyskania zamówienia istnieje możliwość miesięcznego rozliczania robót?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie przewiduje miesięcznego rozliczania robót. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż w I kwartale 2015 roku po zrealizowaniu przynajmniej  50% przedmiotu zamówienia i jednej faktury końcowej, wystawionej po całkowitym zakończeniu robót. Sposób rozliczanie między stronami za wykonane roboty określono w §5 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny