Godziesze Wielkie, dnia 30 września 2014 roku

ZP 271.101.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Czy od studni S25 do studni S44 kanał ma być wykonany metodą bezwykopową, rurą stalową? Jeżeli tak to w jaki sposób Zamawiający przewiduje zamontowanie trójników przyłączeniowych?

Odpowiedź 1:

Odcinek S25÷S44 wykonać bez wykopów (przewiertem–odcinkami, pozostawiając przerwy na wbudowanie studzienek kanalizacyjnych i trójników). Przewiert wykonać rurą przewiertową stalową lub inną ,„równoważną” – np.: PE-TS  w wykonaniu  do rur przewiertowych. Przewód kanału sanitarnego wprowadzić do rury przewiertowej na płozach, a na końcówkach rury przewiertowej (pozostawionej jako rura osłonowa) zamontować manszety zamykające przestrzeń m. rurą osłonowa a przewodową.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę technologii na przewiert sterowany HDD rurą PE DN225 i montaż studni DN1000 PE lub PP?

Odpowiedź 2:

Zamawiający – w odniesieniu do technologii przewiertu - podał wystarczające dyspozycje 
w odpowiedzi na pytanie nr1 . Studnie należy montować zgodnie z projektem (projekt spełnia warunki właściciela drogi, w której lokalizuje się przedmiotową kanalizację).

Pytanie 3:

Proszę o podanie jakich dokumentów potwierdzających wymagania SIWZ Zamawiający spodziewa się od kierownika budowy? Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli kierownik budowy przedstawi oświadczenie o prowadzonych robotach budowlanych?

Odpowiedź 3:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonywanie funkcji kierownika budowy, np. kserokopia protokołu odbioru robót. Oświadczenie nie będzie traktowane jako dokument potwierdzający.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny