Godziesze Wielkie, dnia 01 października 2014 roku

ZP 271.101.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

W decyzji Zarządu Powiatu DR 673.4.67.2012 .p.3 jest uzgodnienie mówiące o konieczności wykonania poszerzenia jezdni w istniejącym chodniku do 6,0 m szerokości jezdni, wraz 
z nakładką na całą szerokość jezdni oraz wykonaniu na długości 260 m kanalizacji deszczowej.
Brak odzwierciedlenie tych zapisów w przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Technicznej. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę zapisów przedmiaru robót.

Odpowiedź 1:

Decyzja Zarządu Powiatu DR 673.4.67.2012 z dnia 16.01.2013 (wprowadziła   zmianę do decyzji DR 673.4.67.2012 z dnia 16.08.2012 dotyczącą dezaktualizacji 
p-tu 3 i   wprowadzenie nowego jego brzmienia) nie zawiera ustaleń dot. poszerzenia jezdni wraz z nakładką  na całą szerokość jezdni oraz wykonania kanalizacji deszczowej. 
Zapisy w przedmiarze robót oraz w Specyfikacji odzwierciedlają ustalenia Decyzji z dnia  16.01.2013 r.

Pytanie 2:

W przedmiarach robót poz. 11, 12, 13. 15. widnieją przewierty średnicy 300 o łącznej długości 787 mb.

Prosimy o wskazanie miejsc wykonanych przewiertów oraz zestawienia średnic rurociągów przeciganych.
Brak zgodności w przedmiarach robót w ilościach robót montażowych średnic 200 mm 
z ilościami rurociągów przeciąganych w rurach osłonowych przewiertowych.

Odpowiedź 2:

Przewierty o średnicy  rury przewiertowej do D300  dotyczą wykonania przejść przewiertowych:

- poprzecznych dróg :

- kanałami tłocznymi D90  między węzłami 13 i 14  L= 10 m –rys nr 3/1 i między  
            węzłami 23-24 L= 15 m – rys nr 4/1

- kanałami grawitacyjnymi D200 między S2-S7 L= 15 m oraz S16- S18  L=15 m – rys 
             nr 4/1

- kanałami grawitacyjnymi D160: 16 przejść od kanału sieciowego D200 na drugą 
              stronę drogi, wszystkie o długości L= 8 m – rys nr 5/1

- podłużny w drodze – kanalizacja grawitacyjna  D200 miedzy studniami  S25÷S44 – 
              rys nr 4/1i 5/1 - do wykonania odcinkami (z pozostawieniem przerw między 
             odcinkami na zabudowę studni i trójników).

Długości odcinków podano na rysunkach ( odpowiednio; w kolejności

od S25 do S44:  L= 34; 17, 17, 6, 16, 5,5, 17, 6, 16; 5,5; 35,5; 7,5; 6,5; 16;

5; 16; 8; 6,5; 10; 7,5; 12,5; 18; 8;7,5; 275; 10; 19,5; 30; 22;  9; 10,5; 11,5; 
             21,5; 24,5; 33,5; 21,5; 9; 25,5; 14

Pytanie 3:

Biorąc pod uwagę dużą ilość przewiertów czy istnieje możliwość zamiany przewiertów 
w rurach ochronnych stalowych na przewierty rurami PE RC 100 lub innymi bez odtworzeń nawierzchni.

Odpowiedź 3:

Rury przewiertowe pozostające po wykonaniu przewiertu jako osłonowe przyjęte w projekcie jako stalowe mogą być zastąpione innym materiałem  równoważnym.

Nie dopuszcza się wykonanie przewiertów bez pozostawienia rur osłonowych.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny