Godziesze Wielkie, dnia 01 października 2012 roku

ZP 271.59.2012

Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Profile sieci kanalizacyjnej i mapy pokazują odcinki do wykonania metodą bezwykopową, są to:

- odcinek S83 –S82 o dłg. 15,0 m (kanał fi 300) w ul. Ostrowskiej,

- odcinek S114 – S113 o dłg. 8,0 m (kanał fi 200) w ul. Ostrowskiej,

- oraz odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej (wykonanie z rur PVC fi160) gdzie przechodzą przez drogę na całej szerokości.

W pkt. 6.1 opisu technicznego określono zakres średnic i materiał rur osłonowych dla rur kanałowych – rura PVC przy technologii bezwykopowej nie może być zastosowana jako rura osłonowa.

W przedmiarze poz. 27 i poz. 42 mówi się o przewiertach dla rury o średnicy nominalnej 200 mm co dotyczy prawdopodobnie przewiertów dla przyłączy, (jednak wg dokumentacji dla przyłączy fi 160 rura osłonowa ma mieć średnicę 250 mm).

Brak w przedmiarze przewiertów dla pozostałych średnic kanałów.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niespójności tych zapisów, ujednolicenie ich oraz określenie jednoznacznych danych przedmiarowych.

Odpowiedź 1:

W przedmiarze robót poz. 27 i poz. 42 uśredniono średnice wszystkich przecisków zarówno dla sieci kanalizacyjnej jak i dla przyłączy kanalizacyjnych, natomiast w opisie technicznym w pkt. 6.1 określono prawidłowo zakres średnic i materiał rur osłonowych.

Wykonawca uzupełniając załączony przedmiar winien przewidzieć koszty związane dla wszystkich średnic rur osłonowych występujących w dokumentacji technicznej.

Załączony przedmiar jest narzędziem pomocniczym służącym do skalkulowania ceny ofertowej, jeżeli Wykonawca uważa za stosowne zastosowanie innych materiałów 
o porównywalnych parametrach technicznych, lecz nie gorszych od zaprojektowanych, winien przewidzieć te koszty w całkowitej cenie ofertowej.

Pytanie 2:

Zestawienia materiałów wynikające z opisów technicznych, a zestawienia wynikające z przedmiarów są rozbieżne, np.:

- Łączna ilość materiału: rura kanalizacyjna PVC fi200

- wg przedmiaru robót	poz. 21		2086,60 m – ul. Zadowicka

poz. 44		1419,50 m – ul. Ostrowska

razem						3506,10 m

- wg opisu zamówienia			2086,60 m – ul. Zadowicka

1694,60 m – ul. Ostrowska

razem						3781,20 m,

różnica występuje w ul. Ostrowskiej.

- Podane są rozbieżne ilości studni kanalizacyjnych inspekcyjnych fi 425: wg przedmiaru 115 szt., wg opisu 123 szt.

- Ponadto zestawienie materiałów dla sieci wodociągowej (zawarte w opisie technicznym) zawiera również elementy sieci kanalizacyjnej.

Reasumując zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie i załączenie spójnych dokumentów albo o wskazanie dokumentów obowiązujących.

Odpowiedź 2:

Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zakresem przedmiotowego zadania. Ilości podane w załączonym przedmiarze są ilościami obowiązującymi do wykonania. 
W specyfikacji technicznej podano odcinek kanalizacji, który został już wykonany z uwagi na remont ulicy Ostrowskiej, stąd różnica pomiędzy dokumentacją projektową a załączonym przedmiarem robót. Zestawienie materiałów dla sieci wodociągowej (zawarte w opisie technicznym) dotyczące wodociągu obejmuje pozycje od 1 do 14.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej przedmiotowego ogłoszenia dokumentacji geotechnicznej, na którą powołują się autorzy projektu w opisie technicznym dla kanalizacji sanitarnej w pkt. 2 i pkt. 5. Występowanie gruntów piaszczystych może być istotną trudnością dla wykonywania przewiertów lub przecisków.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie widzi potrzeby na etapie postępowania przetargowego załączania dokumentacji geotechnicznej. Ponadto na obszarze objętym planowaną inwestycją wielokrotnie były już wykonywane przewierty i żadna z firm do tej pory nie zgłaszała występowania jakichkolwiek trudności przy wykonywaniu przecisków lub przewiertów.

Pytanie 4:

Brak w przedmiarach robót pozycji związanych z odwodnieniem wykopów oraz brak informacji w opisie o możliwościach miejsca zrzutu wody z odwadniania wykopów.

Odpowiedź 4:

Na dotychczas wykonywanych odcinkach kanalizacji nigdzie nie pojawiła się woda gruntowa. Ewentualne pojawienie się wody gruntowej i związane z tym utrudnienia, wykonawca winien wkalkulować w całkowitej cenie ofertowej.

W przypadku zajścia konieczności odwadniania wykopów, dopuszczalne będzie odprowadzanie wody do przydrożnych rowów.

Pytanie 5:

Ilość mas ziemnych wyliczone w przedmiarach wyliczone są dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla szerokości 0,8 m. natomiast w dokumentacji rysunkowej wykop (umocniony i w gruntach niespoistych) został określony na szerokość odpowiednio 1,0 m dla kanalizacji sanitarnej (bez względu na średnicę) i 0.9 m dla sieci wodociągowej. Ze względu na konieczność umocnienia wykopu oraz względy BHP szerokości w cz. rysunkowej należy traktować jako minimalne. Prosimy o zajęcie stanowiska i zweryfikowanie ilości przedmiarowych.

Odpowiedź 5:

Przy zastosowaniu przestawnych zestawów do umocnień wykopu, zakładana szerokość wykopu jest wystarczająca do wykonania przedmiotowego zadania. Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji załączonego przedmiaru robót.

Pytanie 6:

Czy Inwestor jako właściciel dróg gminnych zamierza naliczać koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek obowiązujących na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Odpowiedź 6:

Inwestor, będący właścicielem dróg gminnych, nie zamierza naliczać kosztów zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót.

Pytanie 7:

Czy Inwestor posiada dokumentację związaną z istniejącym zadrzewieniem wzdłuż trasy kanalizacji i wodociągu oraz jego ewentualnym usunięciem w przypadku kolizji. Czy Wykonawca ma uwzględnić koszty z tym związane w swoim zakresie prac, czy zabezpiecza to Inwestor?

Odpowiedź 7:

Inwestor nie posiada dokumentacji związanej z istniejącym zadrzewieniem wzdłuż trasy kanalizacji i wodociągu. Zamawiający zaleca wykonawcy zainteresowanemu złożeniem oferty przetargowej zapoznanie się z terenem objętym planowaną inwestycją. Wszelkie kolizje, przeszkody (drzewa lub pnie po wyciętych drzewach) na trasie planowanej kanalizacji/wodociągu należy uwzględnić w wycenie.

Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 projektu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku wynagrodzenia w formie ryczałtowej, wszelkie koszty nie przewidziane w przedmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest ująć 
w całkowitej cenie ofertowej.

Pytanie 8:

Dla sieci wodociągowej zaprojektowano węzły hydrantowe z hydrantami podziemnymi. Sieć jest projektowana w poboczu drogi stąd zapytujemy czy nie powinny być w tym miejscu stosowane hydranty nadziemne?

Odpowiedź 8:

Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja powierzonego zadania zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Z uwagi na możliwość kradzieży wody mają być zastosowane hydranty podziemne.

Pytanie 9:

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej przedmiotowego zadania dokumentów: uzgodnień, pozwoleń i warunków technicznych uzyskanych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie ma obowiązku załączania takich dokumentów na stronie internetowej. Jeżeli wykonawca pragnie zapoznać się z takimi dokumentami może mieć udostępnioną do wglądu dokumentacji w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny