Godziesze Wielkie, dnia 22 stycznia 2015 roku

ZP 271.4.2015

Wyjaśnienia do treści SIWZ w II przetargu nieograniczonym na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku 
w Gminie Godziesze Wielkie” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły 
do Zamawiającego

Pytanie 1:

Prosimy o podanie średnic zasuw, zaworów oraz orurowania pompowni P4 i P5?

Odpowiedź 1:

W przepompowniach P4 i P5 występują średnice DN 80 zasuw, zaworów oraz orurowania.

Pytanie 2:

Czy pompownie zlokalizowane są w przestrzeni zagrożonej wybuchem i przez to jest potrzeba stosowania pomp w EX czyli wykonaniu przeciwwybuchowym?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wymaga, aby pompy do ścieków były w wykonaniu EX.

Pytanie 3:

Do jakiego otwartego systemu monitoringu istniejącego w Gminie Godziesze Wielkie należy się włączyć?

Odpowiedź 3:

Obecnie Zamawiający nie posiada funkcjonującego systemu monitoringu i nie wymaga na tym etapie jego utworzenia.

Zamawiający wymaga realizacji powiadomień tekstowych SMS o stanach awaryjnych poprzez moduł GSM.

Zamawiający uszczegóławia wymagania dotyczące szaf zapewniających sterowanie pracą 
2 pomp dla przepompowni P4 i P5:

Rozdzielnica sterująca wyposażona w :

- obudowę z tworzywa,  IP66, RAL7035, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, z fundamentem z tworzywa sztucznego o wysokości 1 m z przedziałem kablowym otwieranym na dodatkowy klucz patentowy

- sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków;

- zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych;

- archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach;

- rejestrowanie czasu pracy pomp;

- wyposażenie w panel operatorski ( wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę, czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków;

- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp);

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS

- rozłącznik główny;

- wejście dla zasilania rezerwowego

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy;

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy;

- dla mocy silników < 5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie),

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu;

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy)

- grzałka z termostatem;

- armatura zawieszeniowa z obciążnikiem do mocowania sygnalizatorów poziomu

- sonda hydrostatyczna SH-10

- sygnalizator optyczno-akustyczny

- pływakowe sygnalizatory poziomu

- modem GSM z powiadamianiem o awariach:

- brak zasilania;

- awaria pomp;

- przepełnienie;

- suchobieg;

Sygnalizacja stanów alarmowych

- W przypadku gdy ilość ścieków napływających jest większa od ilości ścieków przepompowywanych przez pierwszą pompę, ich poziom w komorze rośnie aż do uzyskania wysokości sondy max  - włącza ona do pracy równoległej drugą pompę. Przy przekroczeniu sondy max włącza się alarm.

- Obie pompy pracują równolegle do momentu aż poziom ścieków w komorze osiągnie wysokość wyłączenia zadaną na sterowniku. W przypadku awarii sondy analogowej,  poziom sondy suchobiegu spowoduje automatyczne wyłączenie obu pomp i przerwanie procesu wypompowywania i zaświecenie się alarmu.

- Włączanie i wyłączanie pomp oraz aktywność sond pomiarowych sygnalizowana jest zaświeceniem się odpowiedniego sygnalizatora optycznego w szafie sterowniczej.

- W przypadku awarii pompy aktualnie pracującej, włączenie pompy drugiej następuje automatycznie po stwierdzeniu przez sterownik awarii pompy oraz zaświecenie sygnalizatora świetlnego.

- W przypadku awarii jednej z pomp i dużym napływie ścieków lub awarii obu pomp następuje przelanie komory na zewnątrz.

- Wszystkie stany awaryjne przepompowni (awaria pompy, suchobieg, przekroczenie stanu alarmowego) są sygnalizowane poprzez system powiadamiania o awarii oraz światłem awaryjnym umieszczonym na daszku szafki sterowniczej.

Pytanie 4:

Proszę o opisanie elementów wykonawczych na rurociągu, stanowiących integralną część układu napowietrzającego (oprócz sprężarki)  – tj. elektrozasuwy, armatura  oraz instalacja pneumatyczna i elektryczna zasilająca sprężarkę.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wymaga, by wymienione w zapytaniu elementy były zawarte w kompleksowej dostawie urządzenia przedmuchującego. Urządzenie oraz wszystkie elementy omawianego systemu muszą być objęte gwarancją producenta oraz gwarancją funkcjonowania systemu. 
Ze względu na problemy eksploatacyjne w tym zakresie dostaw nie dopuszcza się dostaw mieszanych. Zaprojektowane urządzenie jest wyrobem gotowym występującym na rynku europejskim u kilku dostawców.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny